输电塔航空障碍灯配置参考方案 ●输电塔上使用的航空障碍灯通常为B型中光强障碍灯。 ●航空障碍灯分三层安装，分别安装在塔顶、挂线电缆最低点、挂线中点。 ●同一塔上所有航空障碍灯应同步闪光或顺序闪光工作。 ●航空警示球应等距离安装在架空电缆上，间距不超过30米。 ●输电塔航空障碍灯大部分采用太阳能系统供电。 参考标准： ●中国民用航空局CAAC：《MH5001-2021》/《MH/T6012-2015》 ●国际民航组织ICAO:《国际民用航空公约附件14第1卷-2018》 ●美国联邦航空局FAA：《AC150/5345-43J》