铁塔航空障碍灯配置参考方案 ●铁塔高度≤30米时，顶部设置一盏低光强航空障碍灯。 ●铁塔高度30<H米≤45米时，铁塔顶部设置一盏低光强双联航空障碍灯。 ●铁塔高度45米<H≤90米时，铁塔顶部设置一盏中光强B型航空障碍灯，在其高度1/2处设置一盏低光强航空障碍灯。 ●铁塔高度90米<H≤150米时，铁塔顶部设置一盏中光强A型航空障碍灯，在其高度2/3处和1/3处分别设置中光强B型航空障碍灯或低光强航空障碍灯。 ●铁塔高度≥150米时，铁塔顶端设置高光强A型航空障碍灯，其他各层设置中光强B型航空障碍灯。 参考标准： ●中国民用航空局CAAC：《MH5001-2021》/《MH/T6012-2015》 ●国际民航组织ICAO:《国际民用航空公约附件14第1卷-2018》 ●美国联邦航空局FAA：《AC150/5345-43J》